## Sheet1
Voltage Measurement Circuit
| DC Output (V) | AC Input (V) |  |  | Expected Output | Measured Output | 2nd Order Approximation | 3rd Order Approximation | 2nd Order Approximation Error (%) | 3rd Order Approximation Error (%)
| 0.521 | 50 |  |  | 50 | 0.521 | 49.5205 | 49.8998 | 0.95905 | 0.20046
| 0.61 | 60 |  |  | 60 | 0.61 | 60.4975 | 59.8737 | -0.82909 | 0.21047
| 0.687 | 70.8 |  |  | 70.8 | 0.687 | 73.1379 | 72.8549 | -3.3021 | -2.9025
| 0.721 | 80.2 |  |  | 80.2 | 0.721 | 79.6475 | 79.6498 | 0.68892 | 0.68604
| 0.752 | 89 |  |  | 89 | 0.752 | 86.0783 | 86.3284 | 3.2828 | 3.0018
| 0.813 | 100 |  |  | 100 | 0.813 | 100.1126 | 100.6081 | -0.11258 | -0.60812
| 0.853 | 109 |  |  | 109 | 0.853 | 110.309 | 110.6341 | -1.2009 | -1.4992
| 0.89 | 120 |  |  | 120 | 0.89 | 120.4413 | 120.2596 | -0.36771 | -0.21631
| 0.9 | 124 |  |  | 124 | 0.9 | 123.2953 | 122.907 | 0.56831 | 0.88148
[6 empty] | 0.576 | 55.8441 | 55.3657
Current Measurement Circuit
| CT Current (mA) Secondary | CT Current (A) Primary | Voltage across Burden (mV) | DC Output (mV) |  | Expected Output | Measured Output | 2nd Order Equation Approximation | 2nd Order Approximation Error (%)
| 0.06 | 2.15 | 75.25 | 2.15 |  | 2.15 | 0.06 | 2.0201 | 6.0417
| 0.134 | 3.8 | 133 | 3.8 |  | 3.8 | 0.134 | 3.9007 | -2.6498
| 0.193 | 5.33 | 186.55 | 5.33 |  | 5.33 | 0.193 | 5.4456 | -2.1681
| 0.229 | 6.4 | 224 | 6.4 |  | 6.4 | 0.229 | 6.408 | -0.12513
| 0.278 | 7.75 | 271.25 | 7.75 |  | 7.75 | 0.278 | 7.7421 | 0.1013
| 0.342 | 9.5 | 332.5 | 9.5 |  | 9.5 | 0.342 | 9.5266 | -0.28015
| 0.398 | 11.17 | 390.95 | 11.17 |  | 11.17 | 0.398 | 11.127 | 0.38524
| 0.425 | 12 | 420 | 12 |  | 12 | 0.425 | 11.9116 | 0.73704
| 0.46 | 12.95 | 453.25 | 12.95 |  | 12.95 | 0.46 | 12.9412 | 0.068039
| 0.548 | 15.8 | 553 | 15.8 |  | 15.8 | 0.548 | 15.5927 | 1.3119
| 0.577 | 16.25 | 568.75 | 16.25 |  | 16.25 | 0.577 | 16.4862 | -1.4534
[7 empty] | 0.57 | 16.2696